## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
通风排烟
1 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:吸顶式排气扇 2.型号:PQ10 3.规格:风量:200m3/h 静压:100Pa;噪音:31dB 功率:19W,电压:220V 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 3
2 | 030404033005 | 风扇 | 1.名称:吸顶式排气扇 2.型号:PQ20 3.规格:风量:200m3/h 静压:100Pa;噪音:38dB 功率:24W,电压:220V 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 2
3 | 030404033006 | 风扇 | 1.名称:吸顶式排气扇 2.型号:PQ30 3.规格:风量:300m3/h 静压:100Pa;噪音:41dB 功率:30W,电压:220V 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 34
4 | 030404033007 | 风扇 | 1.名称:吸顶式排气扇 2.型号:PQ40 3.规格:风量:400m3/h 静压:100Pa;噪音:45dB 功率:38W,电压:220V 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030404033008 | 风扇 | 1.名称:吸顶式排气扇 2.型号:PQ50 3.规格:风量:500m3/h 静压:130Pa;噪音:48dB 功率:46W,电压:220V 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 34
6 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:上进风离心式风幕机 2.型号:FM-3518 3.规格:风口长度＝1800M，风量＝2040M3/H,功率＝495W 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 9
7 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪离心风机箱（防爆型）P-1,2-1 2.型号:DGTB-2-9-1 3.规格:风量＝3000M3/H,全压＝300PA,功率＝0.55KW 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 2
8 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪离心风机箱P-9,10-1,P-11-1 2.型号:DGT-2-9-1 3.规格:风量＝3000M3/H,全压＝300PA,功率＝0.55KW 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪边墙排风机P-W-2 2.型号:SEF-450 D6-0.16 3.规格:风量＝1000M3/H,全压＝80PA,功率＝0.16KW 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 1
10 | 030108001005 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪边墙排风机P-W-1 2.型号:SEF-550 D6-0.35 3.规格:风量＝2000M3/H,全压＝80PA,功率＝0.35KW 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 1
11 | 030108001006 | 离心式通风机 | 1.名称:组合式油烟净化机组PYY-1-1,PYY-2-1 2.型号:PS-10 3.规格:风量＝10000M3/H,全压＝550PA,功率＝5.5KW 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 2
12 | 030108001007 | 离心式通风机 | 1.名称:回风口板式全截面高压静电粗中效空气净化装置 2.型号:HVE-CS07 3.规格:风量＝680M3/H,功率＝10W 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030108001008 | 离心式通风机 | 1.名称:回风口板式全截面高压静电粗中效空气净化装置 2.型号:HVE-CS09 3.规格:风量＝850M3/H,功率＝10W 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 25
14 | 030108001009 | 离心式通风机 | 1.名称:回风口板式全截面高压静电粗中效空气净化装置 2.型号:HVE-CS11 3.规格:风量＝1020M3/H,功率＝10W 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 215
15 | 030108001010 | 离心式通风机 | 1.名称:回风口板式全截面高压静电粗中效空气净化装置 2.型号:HVE-CS14 3.规格:风量＝1360M3/H,功率＝15W 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 38
16 | 030108001011 | 离心式通风机 | 1.名称:回风口板式全截面高压静电粗中效空气净化装置 2.型号:HVE-AD40 3.规格:风量＝4000M3/H,功率＝10W 4.含支架及刷油 5.减振底座形式、数量:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | 台 |  | 14
17 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称：微孔板消声器 2.规格：1000*140，L=1000 | 个 |  | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称：微孔板消声器 2.规格：1000*160，L=1000 | 个 |  | 9
19 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.材质:铝合金 3.规格:100*100 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 4
20 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.材质:铝合金 3.规格:120*120 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 4
21 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.材质:铝合金 3.规格:140*140 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 49
22 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.材质:铝合金 3.规格:160*160 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 24
23 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.材质:铝合金 3.规格:200*200 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 70
24 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.材质:铝合金 3.规格:250*200 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 13
25 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.材质:铝合金 3.规格:250*250 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶送风口 2.材质:铝合金 3.规格:400*400 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 4
27 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶送风口 2.材质:铝合金 3.规格:500*500 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 3
28 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.材质:铝合金 3.规格:1000*200 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 2
29 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.材质:铝合金 3.规格:1200*200 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 3
30 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.材质:铝合金 3.规格:1600*200 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 14
31 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.材质:铝合金 3.规格:200*200 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 1
32 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.材质:铝合金 3.规格:600*200 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
33 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.材质:铝合金 3.规格:600*250 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 1
34 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.型号:φ100 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 1
35 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.型号:φ130 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 4
36 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.型号:1000*160 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 3
37 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.型号:140*100 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 1
38 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.型号:160*100 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 1
39 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.型号:200*120 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 27
40 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.型号:250*120 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 3
41 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.型号:600*200 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀 2.型号:800*400 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 4
43 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀 2.型号:800*500 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 2
44 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭风阀 2.型号:200*120 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 2
45 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭风阀 2.型号:500*250 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 3
46 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭风阀 2.型号:1600*200 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 14
47 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:100*100 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 4
48 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:120*100 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 4
49 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:140*100 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 40
50 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:140*140 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
51 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:160*100 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 23
52 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:200*100 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 2
53 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:200*120 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 41
54 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:250*120 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 9
55 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:250*140 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 12
56 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:250*250 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 5
57 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:400*140 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 3
58 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:400*250 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 16
59 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.型号:500*140 3.含开孔及恢复 4.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
60 | 030904001007 | 点型探测器 | 1.名称：天然气探测报警器 | 个 |  | 2
61 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | m2 |  | 1128.11
62 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | m2 |  | 528.5
63 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:长边长(mm)≤1250 4.板材厚度:1mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | m2 |  | 239.99
64 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.类别:风管支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:符合设计要求 | kg |  | 2844.9
65 | 031002002002 | 设备支架 | 设备支架 | kg |  | 2844.9
66 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管保温 2.其他:详见设计图纸 3.保温厚度:橡塑板30mm厚 | m3 |  | 50
67 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 | 系统 |  | 1
68 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试 | 系统 |  | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
空调水系统
69 | 031001004009 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格、压力等级:φ6.4 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装前必须逐根检查管材质量,并将管内 砂子、油污等清除干净。 5.其他:详见设计图纸 | m |  | 600
70 | 031001004010 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格、压力等级:φ9.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装前必须逐根检查管材质量,并将管内 砂子、油污等清除干净。 5.其他:详见设计图纸 | m |  | 985.2
71 | 031001004011 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格、压力等级:φ12.7 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装前必须逐根检查管材质量,并将管内 砂子、油污等清除干净。 5.其他:详见设计图纸 | m |  | 197.1
72 | 031001004012 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格、压力等级:φ15.9 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装前必须逐根检查管材质量,并将管内 砂子、油污等清除干净。 5.其他:详见设计图纸 | m |  | 2283.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
73 | 031001004013 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格、压力等级:φ19.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装前必须逐根检查管材质量,并将管内 砂子、油污等清除干净。 5.其他:详见设计图纸 | m |  | 114.8
74 | 031001004014 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格、压力等级:φ22.2 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装前必须逐根检查管材质量,并将管内 砂子、油污等清除干净。 5.其他:详见设计图纸 | m |  | 732.5
75 | 031001004015 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格、压力等级:φ28.6 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装前必须逐根检查管材质量,并将管内 砂子、油污等清除干净。 5.其他:详见设计图纸 | m |  | 1339.7
76 | 031001004016 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格、压力等级:φ31.8 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装前必须逐根检查管材质量,并将管内 砂子、油污等清除干净。 5.其他:详见设计图纸 | m |  | 90
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
77 | 031001004017 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格、压力等级:φ38.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装前必须逐根检查管材质量,并将管内 砂子、油污等清除干净。 5.其他:详见设计图纸 | m |  | 34.3
78 | 031001004018 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格、压力等级:φ41.2 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装前必须逐根检查管材质量,并将管内 砂子、油污等清除干净。 5.其他:详见设计图纸 | m |  | 467.8
79 | 031001004019 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格、压力等级:φ44.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装前必须逐根检查管材质量,并将管内 砂子、油污等清除干净。 5.其他:详见设计图纸 | m |  | 60.9
80 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内空调冷凝水管 2.材质、规格:UPVC管DN25 3.压力试验及吹、洗设计要求: 4.其余:详见施工图 | m |  | 500
81 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内空调冷凝水管 2.材质、规格:UPVC管DN32 3.压力试验及吹、洗设计要求: 4.其余:详见施工图 | m |  | 1668.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
82 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内空调冷凝水管 2.材质、规格:UPVC管DN50 3.压力试验及吹、洗设计要求: 4.其余:详见施工图 | m |  | 87.74
83 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内空调冷凝水管 2.材质、规格:UPVC管DN75 3.压力试验及吹、洗设计要求: 4.其余:详见施工图 | m |  | 53.36
84 | 031002001004 | 管道支架 | 管道支架 | kg |  | 3200.45
85 | 031208003003 | 冷媒管道绝热 | 1.名称:冷媒管道保温 2.其他:详见设计图纸 3.保温厚度:橡塑板19mm厚 | m3 |  | 45
86 | 031208003004 | 冷媒管道绝热 | 1.名称:冷媒管道保温 2.其他:详见设计图纸 3.保温厚度:橡塑板22mm厚 | m3 |  | 18.24
分部小计
空调风系统
87 | 030701003003 | 全直流变频多联机室外机 | 1.名称:全直流变频多联机室外机X-1-1,2/X-2-1,2/X-3-1,2/X-4-4~11-1 2.型号:WJ16HP 3.规格:制冷量＝45KW,制冷功率＝12.09KW,制热量＝50.0KW,制热功率＝12.12KW，工作方式：变频； 4.安装形式:壁挂式 5.其他:含自带冷媒管、冷凝水管、管道加长费用、穿墙开孔（套管）封堵等相关所有费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
88 | 030701003004 | 全直流变频多联机室外机 | 1.名称:全直流变频多联机室外机K-1-2 2.型号:WJ28HP 3.规格:制冷量＝78.5KW,制冷功率＝20.56KW,制热量＝87.50KW,制热功率＝21.1KW，工作方式：变频； 4.安装形式:壁挂式 5.其他:含自带冷媒管、冷凝水管、管道加长费用、穿墙开孔（套管）封堵等相关所有费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 1
89 | 030701003005 | 全直流变频多联机室外机 | 1.名称:全直流变频多联机室外机K-2-2 2.型号:WJ32HP 3.规格:制冷量＝90KW,制冷功率＝25KW,制热量＝100KW,制热功率＝24.8KW，工作方式：变频； 4.安装形式:壁挂式 5.其他:含自带冷媒管、冷凝水管、管道加长费用、穿墙开孔（套管）封堵等相关所有费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 1
90 | 030701003006 | 全直流变频多联机室外机 | 1.名称:全直流变频多联机室外机K-3-2 2.型号:WJ38HP 3.规格:制冷量＝106.5KW,制冷功率＝29.86KW,制热量＝119KW,制热功率＝29.13KW，工作方式：变频； 4.安装形式:壁挂式 5.其他:含自带冷媒管、冷凝水管、管道加长费用、穿墙开孔（套管）封堵等相关所有费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
91 | 030701003007 | 全直流变频多联机室外机 | 1.名称:全直流变频多联机室外机K-9-1/K-10-1 2.型号:WJ46HP 3.规格:制冷量＝128.5KW,制冷功率＝36.25KW,制热量＝144KW,制热功率＝34.59KW，工作方式：变频； 4.安装形式:壁挂式 5.其他:含自带冷媒管、冷凝水管、管道加长费用、穿墙开孔（套管）封堵等相关所有费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 2
92 | 030701003008 | 全直流变频多联机室外机 | 1.名称:全直流变频多联机室外机K-2~8-1 2.型号:WJ54HP 3.规格:制冷量＝151.5KW,制冷功率＝39.07KW,制热量＝169KW,制热功率＝40.3KW，工作方式：变频； 4.安装形式:壁挂式 5.其他:含自带冷媒管、冷凝水管、管道加长费用、穿墙开孔（套管）封堵等相关所有费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 7
93 | 030701003009 | 全直流变频多联机室外机 | 1.名称:全直流变频多联机室外机K-11-1 2.型号:WJ56HP 3.规格:制冷量＝157KW,制冷功率＝41.12KW,制热量＝175KW,制热功率＝42.2KW，工作方式：变频； 4.安装形式:壁挂式 5.其他:含自带冷媒管、冷凝水管、管道加长费用、穿墙开孔（套管）封堵等相关所有费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
94 | 030701003010 | 全直流变频多联机室外机 | 1.名称:全直流变频多联机室外机K-1-1 2.型号:WJ60HP 3.规格:制冷量＝168.5KW,制冷功率＝45.56KW,制热量＝187.5KW,制热功率＝45.9KW，工作方式：变频； 4.安装形式:壁挂式 5.其他:含自带冷媒管、冷凝水管、管道加长费用、穿墙开孔（套管）封堵等相关所有费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 1
95 | 030701004012 | 高效型风管天井式室内机 | 1.名称:高效型风管天井式室内机 2.型号:NJ36 3.规格:制冷/热量（W）：3600/4000；风量：580M3/H,静压：50PA，功率：45W 4.安装形式:吊顶 5.其他:含穿墙开孔（套管）封堵等相关费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 3
96 | 030701004013 | 高效型风管天井式室内机 | 1.名称:高效型风管天井式室内机 2.型号:NJ40 3.规格:制冷/热量（W）：4000/4500；风量：580M3/H,静压：50PA，功率：45W 4.安装形式:吊顶 5.其他:含穿墙开孔（套管）封堵等相关费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
97 | 030701004014 | 高效型风管天井式室内机 | 1.名称:高效型风管天井式室内机 2.型号:NJ45 3.规格:制冷/热量（W）：4500/5000；风量：800M3/H,静压：50PA，功率：92W 4.安装形式:吊顶 5.其他:含穿墙开孔（套管）封堵等相关费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 3
98 | 030701004015 | 高效型风管天井式室内机 | 1.名称:高效型风管天井式室内机 2.型号:NJ56 3.规格:制冷/热量（W）：5600/6300；风量：830M3/H,静压：50PA，功率：92W 4.安装形式:吊顶 5.其他:含穿墙开孔（套管）封堵等相关费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 22
99 | 030701004016 | 高效型风管天井式室内机 | 1.名称:高效型风管天井式室内机 2.型号:NJ63 3.规格:制冷/热量（W）：6300/7100；风量：1000M3/H,静压：50PA，功率：92W 4.安装形式:吊顶 5.其他:含穿墙开孔（套管）封堵等相关费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 174
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
100 | 030701004017 | 高效型风管天井式室内机 | 1.名称:高效型风管天井式室内机 2.型号:NJ71 3.规格:制冷/热量（W）：7100/8000；风量：1000M3/H,静压：50PA，功率：98W 4.安装形式:吊顶 5.其他:含穿墙开孔（套管）封堵等相关费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 41
101 | 030701004018 | 高效型风管天井式室内机 | 1.名称:高效型风管天井式室内机 2.型号:NJ80 3.规格:制冷/热量（W）：8000/9000；风量：1260M3/H,静压：50PA，功率：110W 4.安装形式:吊顶 5.其他:含穿墙开孔（套管）封堵等相关费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 32
102 | 030701004019 | 高效型风管天井式室内机 | 1.名称:高效型风管天井式室内机 2.型号:NJ90 3.规格:制冷/热量（W）：9000/10000；风量：1260M3/H,静压：50PA，功率：120W 4.安装形式:吊顶 5.其他:含穿墙开孔（套管）封堵等相关费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
103 | 030701004020 | 高效型高静压风管式新风机 | 1.名称:高效型高静压风管式新风机X-1~8-1/X-11-1 2.型号:XF-35 3.规格:制冷/热量（KW）：45/28；风量：3500M3/H,静压：300PA，功率：1100W 4.安装形式:吊顶 5.其他:含穿墙开孔（套管）封堵等相关费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 9
104 | 030701004021 | 高效型高静压风管式新风机 | 1.名称:高效型高静压风管式新风机X-1~3-2/X-9/X-10 2.型号:XF-35 3.规格:制冷/热量（KW）：45/28；风量：3500M3/H,静压：350PA，功率：1100W 4.安装形式:吊顶 5.其他:含穿墙开孔（套管）封堵等相关费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 5
105 | 030701003011 | 空调器 | 1.名称:计算机房专用精密空调 2.型号:MAO45 3.规格:制冷量（KW）：45.3；显冷量：43.4KW,加湿量：10KG/H,功率：33.0KW 4.安装形式:吊顶 5.其他:含穿墙开孔（套管）封堵等相关费用，详见施工图及相关规范 | 台 |  | 3
106 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | m2 |  | 79.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
107 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求 6.其他:详见设计图纸 | m2 |  | 5596.35
108 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:软风道 2.材质:铝箔 3.规格:DN500mm 4.其他:详见设计图纸 5.含保温 | m |  | 12
109 | 030702008002 | 柔性软风管 | 1.名称:软风道 2.材质:铝箔 3.规格:DN710mm 4.其他:详见设计图纸 5.含保温 | m |  | 30
110 | 030702008003 | 柔性软风管 | 1.名称:软风道 2.材质:铝箔 3.规格:DN900mm 4.其他:详见设计图纸 5.含保温 | m |  | 120
111 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.类别:风管支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:符合设计要求 | kg |  | 8513.1
112 | 031002002003 | 设备支架 | 设备支架 | kg |  | 8513.1
113 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管保温 2.其他:详见设计图纸 3.保温厚度:橡塑板30mm厚 | m3 |  | 122
114 | 030703007011 | 铝合金百叶风口 | 1.名称:单层百叶回风口 2.材质:铝合金 3.规格:1035*260 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
115 | 030703007012 | 铝合金百叶风口 | 1.名称:单层百叶回风口 2.材质:铝合金 3.规格:1040*200 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 215
116 | 030703007013 | 铝合金百叶风口 | 1.名称:单层百叶回风口 2.材质:铝合金 3.规格:820*200 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 25
117 | 030703007014 | 铝合金百叶风口 | 1.名称:单层百叶回风口 2.材质:铝合金 3.规格:600*196 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 16
118 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:疏散器（送风口） 2.材质:铝合金 3.规格:200*200 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 50
119 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:疏散器（送风口） 2.材质:铝合金 3.规格:220*220 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 430
120 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:疏散器（送风口） 2.材质:铝合金 3.规格:240*240 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 84
121 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:疏散器（送风口） 2.材质:铝合金 3.规格:280*280 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段：监利市疾病预防控制中心易地新建及监利市疾病预防控制中心实验室和应急处置能力提升建设工程 |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
122 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:疏散器（送风口） 2.材质:铝合金 3.规格:300*300 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 215
123 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:疏散器（送风口） 2.材质:铝合金 3.规格:350*350 4.含开孔及恢复 5.其他:详见设计图纸 | 个 |  | 38
124 | 171002002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:挡烟垂壁 2.型号:防火玻璃 3.其他:单片防火玻璃在(620%%P20)℃温度下保持30min,其完整性不应破坏 | m2 |  | 164.51
分部小计
措施项目
125 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08