## Sheet1
人民医院应急救援病区空调工程量
序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 人工 | 总价
一 | 通风空调设备
1 | 风冷螺杆（格力） | 制冷/热量：625/580Kw,制冷功率：174Kw，制热功率：155，COP=3.59水流量：108m3/h，水阻：35kPa；冷水供水温度：7/12℃，热水供水温度45/40℃ | 台 | 4
2 | 新风机组 | 制冷量42kW,制热量60kW,风量:3000m3/h,风压320Pa,功率:0.55kW,最低效率η:0.72 | 台 | 14
3 | 新风机组 | 制冷量28kW,制热量40kW,风量:2000m3/h,风压320Pa,功率:0.55kW,最低效率η:0.72 | 台 | 1
4 | 吊式空调机组 | 送风量：3000m3/h，机外余压：220Pa；6排管制冷量：24kW；制热量：36kW电功率：0.55kW（380V）;风机效率≥72%,噪声≤65dB(A) 箱板厚度50mm;承压：1.6MPa | 台 | 3
5 | 标准型风机盘管 | FP-102,冷量5.4kW,热量8.1kW,送风量1020m3/h,机外余压12Pa,噪声≤45dB（A） | 台 | 61
6 | 高静压风机盘管 | FP-51H,冷量3.2kW,热量5.2kW,送风量510m3/h,机外余压30Pa,噪声≤40dB（A） | 台 | 103
7 | 高静压风机盘管 | FP-85H,冷量4.5kW,热量6.7kW,送风量850m3/h,机外余压30Pa,噪声≤45dB（A） | 台 | 86
8 | 高静压风机盘管 | FP-102H,冷量5.4kW,热量8.1kW,送风量1020m3/h,机外余压30Pa,噪声≤45dB（A） | 台 | 20
9 | 高静压风机盘管 | FP-136H,冷量7.2kW,热量10.8kW,送风量1360m3/h,机外余压30Pa,噪声≤50dB（A） | 台 | 187
10 | 立式离心式水泵 | 流量：220m3/h，扬程：30m；功率：22kW;,泵效率：82%；变频两用一备 | 台 | 3
11 | 高位膨胀水箱 | 公称容积：1.0m3,尺寸：1100*1100*1100,做法参考：图集03R401-2保温厚度：50mm | 台 | 1
12 | 水处理装置 | 最大处理水流量：440m3/h;进口口径：DN250电功率：≤300W（220V)；防垢率>100%;除垢率>99%;杀菌灭藻率>99% | 台 | 1
13 | 自动软化水装置 | 软化水处理量：1-2m3/h;运行方式：单阀双罐;电功率：＜100W | 台 | 1
14 | 风盘线控器 | 含控制线及线管安装 | 个 | 457
15 | 低噪声轴流风机 | 风量:1200m3/h,风压:250Pa,功率:0.37kW,最低效率η:0.72 | 台 | 14
16 | 低噪声轴流风机 | 风量:2000m3/h,风压:320Pa,功率:0.55kW,最低效率η:0.72 | 台 | 1
17 | 低噪声轴流风机 | 风量:5000m3/h,风压:350Pa,功率:1.5kW,最低效率η:0.72 | 台 | 2
18 | 管道式风机 | 风量:600m3/h,风压:280Pa,功率:0.37kW,最低效率η:0.72 | 台 | 2
19 | 吸顶式通风器 | BLD-160,风量160m3/h,风压100Pa,功率40W,噪声≤46dB（A）自带止回阀 | 台 | 61
20 | 吸顶式通风器 | BLD-220,风量220m3/h,风压160Pa,功率40W,噪声≤46dB（A）自带止回阀 | 台 | 83
21 | 低噪声轴流风机 | 风量:2500m3/h,风压:300Pa,功率:0.55kW,最低效率η:0.72 | 台 | 4
22 | 低噪声轴流风机 | 风量:3600m3/h,风压:3200Pa,功率:1.1kW,最低效率η:0.72 | 台 | 1
23 | 低噪声轴流风机 | 风量:4500m3/h,风压:350Pa,功率:1.1kW,最低效率η:0.72 | 台 | 1
二 | 空调风系统
24 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：120X120 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 4.08
25 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：160X120 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 362.52
26 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：200X120 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 55.41
27 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：200X160 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 23.54
28 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：200X200 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 3.04
29 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：250X120 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 6.48
30 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：250X160 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 78.24
31 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：320X120 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 6.3
32 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：320X160 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 260.2
33 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：320X200 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 15.4
34 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：400X160 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 125.43
35 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：400X200 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 131.66
36 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：500X200 4.板材厚度：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 226.56
37 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：500X250 4.板材厚度：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 98.75
38 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：600x150 4.板材厚度：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 238.83
39 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：630X250 4.板材厚度：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 185.66
40 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：630X500 4.板材厚度：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 12.86
41 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：800x150 4.板材厚度：δ=0.75mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 374.47
42 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：800x250 4.板材厚度：δ=0.75mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 27.62
43 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：1000x150 4.板材厚度：δ=0.75mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 1630.82
44 | 风管软接 | 1.名称：防火帆布 2.其它：详见图纸 | m2 | 280
45 | 通风管道绝热 | 1.名称：风管绝热 2.要求：难燃B1级闭孔橡塑材料保温,保温厚度25mm 3.详见设计说明 | m3 | 99.6
46 | 风管蝶阀 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：120X120 | 个 | 7
47 | 风管蝶阀 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：160X120 | 个 | 197
48 | 风管蝶阀 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：200X120 | 个 | 25
49 | 风管蝶阀 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：250X160 | 个 | 4
50 | 风管蝶阀 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：320X160 | 个 | 5
51 | 风管蝶阀 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：400X160 | 个 | 3
52 | 风管蝶阀 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：500X200 | 个 | 1
53 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：160X120 3.支吊架制安 | 个 | 34
54 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：200X120 3.支吊架制安 | 个 | 1
55 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：500X200 3.支吊架制安 | 个 | 2
56 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：630X250 3.支吊架制安 | 个 | 13
57 | 铝合金风口 | 1.名称：回风百叶风口（带滤网） 2.规格：600X200 | 个 | 103
58 | 铝合金风口 | 1.名称：回风百叶风口（带滤网） 2.规格：800X200 | 个 | 354
59 | 铝合金风口 | 1.名称：回风百叶风口（带滤网） 2.规格：800X500 | 个 | 3
60 | 铝合金风口 | 1.名称：双层百叶送风口 2.规格：100X100 | 个 | 7
61 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：600X300 | 个 | 1
62 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：630X250 | 个 | 1
63 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：630X500 | 个 | 5
64 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1000X400 | 个 | 8
65 | 铝合金风口 | 1.名称：装饰风口 2.规格：13100X200 | 个 | 1
66 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：250X160 3.支吊架制安 | 个 | 1
67 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：320X160 3.支吊架制安 | 个 | 2
68 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：400X160 3.支吊架制安 | 个 | 1
69 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：400X200 3.支吊架制安 | 个 | 3
70 | 铝合金风口 | 1.名称：双层百叶送风口 2.规格：150X150 | 个 | 186
71 | 铝合金风口 | 1.名称：双层百叶送风口 2.规格：200X200 | 个 | 12
72 | 铝合金风口 | 1.名称：双层百叶送风口 2.规格：250X250 | 个 | 15
73 | 铝合金风口 | 1.名称：双层百叶送风口 2.规格：300X300 | 个 | 14
74 | 铝合金风口 | 1.名称：双层百叶送风口 2.规格：400X200 | 个 | 202
75 | 铝合金风口 | 1.名称：双层百叶送风口 2.规格：800X150 | 个 | 86
76 | 铝合金风口 | 1.名称：双层百叶送风口 2.规格：1000X150 | 个 | 158
77 | 铝合金风口 | 1.名称：双层百叶送风口 2.规格：1400X150 | 个 | 61
78 | 铝合金风口 | 1.名称：旋流风口 2.规格：φ250 | 个 | 12
三 | 排风系统
79 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：160X120 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 91.99
80 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：200X120 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 126.21
81 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：200X160 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 3.7
82 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：250X120 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 2.07
83 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：250X160 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 60.02
84 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：250X200 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 28.53
85 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：320X160 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 290.47
86 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：320X200 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 15.31
87 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：400X160 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 133.64
88 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：400X200 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 103.55
89 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：400X400 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 12.26
90 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：500X200 4.板材厚度：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 18.66
91 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：500X250 4.板材厚度：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 42.96
92 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：500X400 4.板材厚度：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 19.62
93 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：630X250 4.板材厚度：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 25.91
94 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：800x320 4.板材厚度：δ=0.75mm 5.接口形式：咬口 | ㎡ | 31.11
95 | 风管蝶阀 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：160X120 | 个 | 65
96 | 风管蝶阀 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：250X160 | 个 | 1
97 | 风管蝶阀 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：320X160 | 个 | 10
98 | 风管蝶阀 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：400X200 | 个 | 1
99 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：160X120 3.支吊架制安 | 个 | 12
100 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：200X120 3.支吊架制安 | 个 | 72
101 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：250X200 3.支吊架制安 | 个 | 3
102 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：320X160 3.支吊架制安 | 个 | 19
103 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：400X160 3.支吊架制安 | 个 | 3
104 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：400X200 3.支吊架制安 | 个 | 1
105 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：500X250 3.支吊架制安 | 个 | 2
106 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：500X400 3.支吊架制安 | 个 | 3
107 | 70度防火阀 | 1.名称：70度防火阀 2.规格：800X400 3.支吊架制安 | 个 | 1
108 | 常闭电动蝶阀 | 1.名称：常闭电动蝶阀 2.规格：320X160 | 个 | 5
109 | 铝合金风口 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：150X150 | 个 | 82
110 | 铝合金风口 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：200X200 | 个 | 24
111 | 铝合金风口 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：300X200 | 个 | 8
112 | 铝合金风口 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：400X200 | 个 | 5
113 | 铝合金风口 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：500X300 | 个 | 3
114 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：200X120 | 个 | 6
115 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：200X200 | 个 | 8
116 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：400X160 | 个 | 4
117 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：400X200 | 个 | 2
118 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：400X450 | 个 | 1
119 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：500X300 | 个 | 3
120 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：500X400 | 个 | 1
121 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：600X300 | 个 | 5
122 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：800X200 | 个 | 10
123 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：800X250 | 个 | 1
124 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：800X500 | 个 | 1
125 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1000X250 | 个 | 4
126 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1000X500 | 个 | 2
127 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1400X200 | 个 | 4
128 | 铝合金风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1400X250 | 个 | 1
129 | 铝合金风口 | 1.名称：双层百叶送风口 2.规格：800X400 | 个 | 1
130 | 铝合金风口 | 1.名称：双层百叶送风口 2.规格：800X400 | 个 | 1
四 | 空调水系统
131 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：空调供回水 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN20 5.连接方式：用丝扣连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 2645.16
132 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：空调供回水 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN25 5.连接方式：用丝扣连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 57.87
133 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：空调供回水 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN32 5.连接方式：用丝扣连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 273.15
134 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：空调供回水 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN40 5.连接方式：用丝扣连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 238.73
135 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：空调供回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN50 5.连接方式：用丝扣连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 428.94
136 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：空调供回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN70 5.连接方式：法兰连接或焊接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 440.47
137 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：空调供回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN80 5.连接方式：法兰连接或焊接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 574.89
138 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：空调供回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN100 5.连接方式：法兰连接或焊接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 1168.78
139 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：空调供回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN125 5.连接方式：法兰连接或焊接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 151.31
140 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：空调供回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN150 5.连接方式：法兰连接或焊接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 112.95
141 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：空调供回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN200 5.连接方式：法兰连接或焊接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 21.6
142 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：空调供回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN250 5.连接方式：法兰连接或焊接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 104.76
143 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室外 2.输送介质：空调供回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN150 5.连接方式：法兰连接或焊接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 22.8
144 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室外 2.输送介质：空调供回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN250 5.连接方式：法兰连接或焊接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 84.54
145 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水管 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN20 5.连接方式：用丝扣连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 1206.12
146 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水管 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN32 5.连接方式：用丝扣连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 1356.82
147 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水管 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN40 5.连接方式：用丝扣连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 11.92
148 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水管 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN50 5.连接方式：用丝扣连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.管件及安装 | m | 149.31
149 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 914
150 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 3
151 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 36
152 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 16
153 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
154 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 22
155 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
156 | 电动两通阀 | 1.类型:电动两通阀（220V） 2.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 457
157 | 比例积分电动调节阀 | 1.类型:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 18
158 | 静态平衡阀 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
159 | 静态平衡阀 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
160 | 静态平衡阀 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
161 | 排气阀 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 3
162 | 泄水阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 2
163 | 压差旁通阀 | 1.类型:压差旁通阀 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
164 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1
165 | Y过滤器 | 1.类型:Y过滤器 2.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 457
166 | Y过滤器 | 1.类型:Y过滤器 2.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 18
167 | Y过滤器 | 1.类型:Y过滤器 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 7
168 | 不锈钢金属软管 | 1.类型:不锈钢金属软管 2.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 914
169 | 不锈钢金属软管 | 1.类型:不锈钢金属软管 2.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 36
170 | 不锈钢金属软管 | 1.类型:不锈钢金属软管 2.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
171 | 不锈钢金属软管 | 1.类型:不锈钢金属软管 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
172 | 不锈钢波纹补偿器 | 1.类型:不锈钢波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 2
173 | 不锈钢波纹补偿器 | 1.类型:不锈钢波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
174 | 不锈钢波纹补偿器 | 1.类型:不锈钢波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
175 | 不锈钢波纹补偿器 | 1.类型:不锈钢波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9
176 | 不锈钢波纹补偿器 | 1.类型:不锈钢波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
177 | 橡胶软接头 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 14
178 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN32，1.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1
179 | 温度计 | 1.名称：温度计WNG-12 | 个 | 74
180 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.类型：Y100-T 3.其它：含前端截止阀 | 个 | 81
181 | 一般穿墙套管 | 1.类型:碳钢套管 2.规格:DN80 3.工作类容:开洞、安装及防火封堵 | 个 | 900
182 | 一般穿墙套管 | 1.类型:碳钢套管 2.规格:DN100 3.工作类容:开洞、安装及防火封堵 | 个 | 150
183 | 一般穿墙套管 | 1.类型:碳钢套管 2.规格:DN150 3.工作类容:开洞、安装及防火封堵 | 个 | 80
184 | 一般穿墙套管 | 1.类型:碳钢套管 2.规格:DN200 3.工作类容:开洞、安装及防火封堵 | 个 | 20
185 | 一般穿墙套管 | 1.类型:碳钢套管 2.规格:DN250 3.工作类容:开洞、安装及防火封堵 | 个 | 50
186 | 一般穿墙套管 | 1.类型:碳钢套管 2.规格:DN300 3.工作类容:开洞、安装及防火封堵 | 个 | 5
187 | 一般穿墙套管 | 1.类型:碳钢套管 2.规格:DN350 3.工作类容:开洞、安装及防火封堵 | 个 | 21
188 | 管道刷油 | 1.名称：热轧无缝钢管无除锈后涂防锈漆（樟丹防锈漆）二道 | m2 | 1030
189 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.材质：型钢综合 | kg | 3850
190 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：手工除锈 一般钢结构微锈 2.油漆品种：除锈后刷红丹二遍 | kg | 3850
191 | 管道绝热 | 1.名称：空调供回水管道保温DN≤25厚度30mm 2.要求：橡塑材料保温 3.详见设计说明 | m3 | 15.18
192 | 管道绝热 | 1.名称：空调供回水管道保温32≤DN≤80厚度35mm 2.要求：橡塑材料保温 3.详见设计说明 | m3 | 23.03
193 | 管道绝热 | 1.名称：空调供回水管道保温100≤DN≤150厚度40mm 2.要求：橡塑材料保温 3.详见设计说明 | m3 | 29.62
194 | 管道绝热 | 1.名称：空调供回水管道保温200≤DN厚度45mm 2.要求：橡塑材料保温 3.详见设计说明 | m3 | 9.66
195 | 管道绝热 | 1.名称：空调冷凝水管道保温，厚度15mm 2.要求：橡塑材料保温 3.详见设计说明 | m3 | 6.92
196 | 防潮层、保护层 | 1.露于室外的保温管道外裹铝板皮保护层。 2.δ=0.5mm | m2 | 136.8
197 | 空调通风系统检测调试 |  | 系统 | 1
198 | 设备吊装 |  | 项 | 1
199 | 合计
200 | 税金 |  | 项
201 | 工程总造价
此报价含税（9%工程服务发票）不含强电和基础，